HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

BIẾN TẦN ENC

Model: EDS300 series

1.Sơ đồ nối dây cơ bản:

2. Mô tả trạm nối ngoại vi:

3. Bảng chức năng bàn phím:

4. Mô tả ký hiệu:

 ---- Thông số không thể thay đổi khi đang hoạt động.

 ---- Thông số có thể thay đổi khi đang hoạt động.

 ---- Thông số chỉ đọc.

4.1 Bảng mô tả chức năng của thông số:

| F0 – Nhóm thông số cơ bản |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F0.00 | Chọn kênh tần số ngõ vào | 0 - Biến trở trên bàn phím. 1 - Nút nhấn tăng/giảm trên bàn phím. 2 - Tăng/giảm từ trạm nối ngoài (tự lưu tần số đang chạy nếu bị ngắt nguồn). 3 - Trạm giao tiếp RS485. 4 - Chỉnh áp từ trạm nối VCI (VCI-GND). 5 - Chỉnh dòng từ trạm nối CCI (CCI-GND). 6 - Không sử dụng 7 - Trạm vào xung (PULSE). 8 - Chỉnh phối hợp. 9 - Tăng/giảm từ trạm nối ngoài (không lưu tần số đang chạy nếu bị ngắt nguồn). 10 - Ngõ nối tiếp (tự lưu tần số đang chạy nếu bị ngắt nguồn). | 1 | 1 |  |
| F0.01 | Cài đặt bằng ký tự | Giới hạn fmin ~ Giới hạn fmax | 0.01Hz | 50.00Hz |  |
| F0.02 | Chọn lệnh chạy | 0 - RUN trên bàn phím 1 - Điều khiển ngoại vi (không nhấn nút STOP trên bàn phím được). 2 - Điều khiển ngoại vi (nhấn nút STOP trên bàn phím được). 3 – Trạm giao tiếp RS485 (không nhấn nút STOP trên bàn phím được). 4 - Trạm giao tiếp RS485 (nhấn nút STOP trên bàn phím được). |  |  |  |
| F0.03 | Chọn chiều quay | Bit thứ 1: 0 – Chạy thuận; 1 – Chạy ngược Bit thứ 2: 0 – Cho phép chạy ngược 1 – Cấm chạy ngược Bit thứ 3: Chọn phím REV/JOG 0 – Chạy ngược 1 – Chạy jog | 1 | 00 |  |
| F0.04 | Chọn kiểu tăng/giảm tốc độ | 0 – Tăng/giảm theo đường tuyến tính. 1 – Tăng/giảm theo đường cong S. | 1 | 0 |  |
| F0.05 | Đặc tuyến khởi động S theo thời gian. | 10.0 (%) – 50.0 (%) (thời gian tăng/giảm) F0.05+F0.0690 (%) | 0.1(%) | 20.0(%) |  |
| F0.06 | Thời gian đi lên của S | 10.0 (%) – 70.0 (%) (thời gian tăng/giảm) F0.05+F0.0690 (%) | 0.1(%) | 60.0(%) |  |
| F0.07 | Đơn vị thời gian tăng/giảm | 0 – Giây 1 - Phút | 1 | 0 |  |
| F0.08 | Thời gian tăng tốc | 0.1 - 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F0.09 | Thời gian giảm tốc | 0.1 - 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F0.10 | Giới hạn trên Fmax | Fmin - 400.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz |  |
| F0.11 | Giới hạn dưới Fmin | 0.00 - Fmax | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F0.12 | Chế độ chạy ở Fmin | 0 - Chạy ở Fmin 1 - Không chạy | 1 | 0 |  |
| F0.13 | Chế độ bù ngẫu lực | 0 - Chỉnh bằng tay 1 - Tự động | 1 | 0 |  |
| F0.14 | % bù ngẫu lực | 0.0 – 20.0 (%) | 0.1(%) | 4.0(%) |  |
| F0.15 | Đường đặc tuyến V/F | 0 - Ngẫu lực là không đổi 1 - Giảm ngẫu lực 1 (gấp 2.0 lần công suất) 2 - Giảm ngẫu lực 2 (gấp 1.7 lần công suất) 3 - Giảm ngẫu lực 3 (gấp 1.2 lần công suất) 4 – Người sử dụng tự cài đặc tuyến VF (Xác định bởi F2.37~F2.44: F2.37 Gía trị 0 của tần số VF F2.38 Gía trị 0 của điện áp VF F2.39 Gía trị 1 của tần số VF F2.40 Gía trị 1 của điện áp VF F2.41 Gía trị 2 của tần số VF F2.42 Gía trị 2 của điện áp VF F2.43 Gía trị 3 của tần số VF F2.44 Gía trị 3 của điện áp VF Ghi chứ: Tần số và điện áp VF không thể cài bằng 0 hoặc lớn nhất (max.) | 1 0.01Hz 0.01% 0.01Hz 0.01% 0.01Hz 0.01% 0.01Hz 0.01% | 0 10.00Hz 20.00% 20.00Hz 40.00% 25.00Hz 50.00% 40.00Hz 80.00% |  X X X X X X X X |
| F0.16 | Chọn chế độ G/P | 0 - loại G (tải nặng) 1 - loại P (tải bơm, quạt) | 1 | 0 |  |

| F1 – Nhóm thông số khởi động, dừng, thắng (hãm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F1.00 | Chế độ khởi động | 0 - Biến tần chạy ở tần số khởi động. 1 - Biến tần thắng trước, sau đó chạy ở tần số khởi động. 2 - không sử dụng | 1 | 1 |  |
| F1.01 | Tần số khởi động. | 0.0 – 10.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F1.02 | Độ trễ của tần số khởi động | 0.0 – 20.0s | 0.1s | 0.0s |  |
| F1.03 | Điện áp thắng DC ở tần số Zero | 0.0 – 15.0 (%) | 1 | 0 |  |
| F1.04 | Thời gian thắng DC ở tần số Zero | 0.0 – 20.0s | 0.1s | 0.0s |  |
| F1.05 | Chế độ dừng | 0 – dừng có giảm tốc 1 – dừng tự do 2 – dừng có giảm tốc + thắng DC | 1 | 0 |  |
| F1.06 | Tần số ban đầu của thắng DC khi dừng chạy | 0.0 – 15.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F1.07 | Thời gian của thắng DC khi dừng chạy | 0.0 – 20.0s | 0.1s | 0.0s |  |
| F1.08 | Điện áp của thắng DC khi dừng chạy | 0 – 15% | 1 | 0 |  |

| F2 – Nhóm thông số chạy mở rộng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F2.00 | Thời gian lọc analog | 0.00 – 30.00s | 0.01s | 0.20s |  |
| F2.01 | Thời gian chết chờ để đảo chiều motor | 0.0 – 3600.0s | 0.1s | 0.1s |  |
| F2.02 | Tự động tiết kiệm điện khi chạy | 0 – không tác dụng 1 – có tác dụng | 1 | 0 |  |
| F2.03 | Tự động ổn định điện áp AVR (điện áp ngõ vào biến tần dao động thì cài) | 0 – không tác dụng 1 – có tác dụng ở mọi thời điểm 2 – có tác dụng trong lúc giảm tốc | 1 | 0 |  |
| F2.04 | Bù trượt tần số | 0 – 150%. Bằng 0, không bù trượt | 1 | 0 |  |
| F2.05 | Tần số sóng mang (cộng hưởng từ) | 2 – 15.0K | 0.1K | Tuỳ theo từng máy |  |
| F2.06 | Tần số chạy JOG | 0.10 – 50.00Hz | 0.01Hz | 5.00HZ |  |
| F2.07 | Thời gian tăng JOG | 0.1 -60.0s | 0.1s | 20.0s |  |
| F2.08 | Thời gian giảm JOG | 0.1 -60.0s | 0.1s | 20.0s |  |
| F2.09 | Phối hợp kênh tần số ngõ vào | 0 – VCI + CCI 1 – VCI - CCI 2,3,4,5 – không sử dụng 6 – Xung ngoài + CCI 7 - Xung ngoài - CCI 8,9,10,11,12 – không sử dụng 13 – VCI, CCI hiệu quả ở bất kỳ giá trị nào khác 0 14 – không sử dụng 15 – RS485 + CCI 16 – RS485 - CCI 17 – RS485 + VCI 18 – RS485 - VCI 19 – RS485 + Biến trở bàn phím 20 - RS485 - Biến trở bàn phím 21 - VCI + Biến trở bàn phím 22 – VCI - Biến trở bàn phím 23 - CCI + Biến trở bàn phím 24 – CCI - Biến trở bàn phím 25,26,27,28 – không sử dụng | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.10 | Tỉ lệ tần số đưa vào phần giao tiếp giữa máy chính và máy phụ | 0 (%) – 500 (%) | 1(%) | 100(%) |  |
| F0.11 | LED hiển thị 1 | 0000-1111 Bit đầu: (hàng đơn vị) thời gian chạy 0 – không hiển thị 1 – hiển thị Bit thứ 2: thời gian tích lũy 0 – không hiển thị 1 – hiển thị Bit thứ 3: tình trạng trạm ngõ vào 0 – không hiển thị 1 – hiển thị Bit thứ 4: (kilobit) tình trạng trạm ngõ ra 0 – không hiển thị 1 – hiển thị | 1 | 1111 |  |
| F0.12 | LED hiển thị 2 | 0000-1111 Bit đầu: (hàng đơn vị) ngõ vào analog VCI 0 – không hiển thị 1 – hiển thị Bit thứ 2: không sử dụng Bit thứ 3: ngõ vào analog CCI 0 – không hiển thị 1 – hiển thị Bit thứ 4: (kilobit) ngõ vào xung ngoài 0 – không hiển thị 1 – hiển thị | 1 | 1111 |  |
| F2.13 | - Khoá bàn phím - Xoá báo lỗi - Cài mặc định nhà SX | LED bit thứ nhất: 0 – các thông số được phép thay đổi 1 - trừ F2.13, các thông số còn lại không được phép thay đổi 2 – trừ F0.01 và F2.13, các thông số còn lại không được phép thay đổi LED bit thứ 2: 0 – không sử dụng 1 – cài về giá trị mặc định (cài về nhà máy) 2 – xóa lịch sử ghi nhận lỗi LED bit thứ 3: 0 – khóa tất cả phím nhấn 1 - khóa tất cả phím nhấn, trừ STOP 2 - khóa tất cả phím nhấn, trừ ,, STOP 3 - khóa tất cả phím nhấn, trừ RUN, STOP 4 - khóa tất cả phím nhấn, trừ SHIFT, STOP | 1 | 1111 |  |
| F2.14 | Cấu hình giao tiếp | LED bit thứ nhất: Tỉ lệ baud 0 – 1200BPS 1 – 2400PBS 2 – 4800PBS 3 – 9600PBS 4 – 19200PBS 5 – 38400PBS LED bit thứ 2: 0 – 1~8~định dạng 1, không kiểm tra 1 – 1~8~định dạng 1, kiểm tra even 2 – 1~8~định dạng 1, kiểm tra odd | 1 | 3 |  |
| F2.15 | Vùng địa chỉ | 0 – 127, 127 là địa chỉ phát đi. Biến tần chỉ nhận mà không gởi dữ liệu nếu được cài là 127, 0 là địa chỉ dành cho thiết bị chính (main) | 1 | 1 |  |
| F2.16 | Thời gian phụ trội giao tiếp | 0.0 - 1000.0s | 0.1s | 0.0s |  |
| F2.17 | Vùng đáp ứng trễ | 0 – 1000ms | 1ms | 5ms |  |
| F2.18 | Thời gian tăng tốc 2 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.19 | Thời gian tăng tốc 2 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.20 | Thời gian tăng tốc 3 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.21 | Thời gian giảm tốc 3 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.22 | Thời gian tăng tốc 4 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.23 | Thời gian giảm tốc 4 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.24 | Thời gian tăng tốc 5 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.25 | Thời gian giảm tốc 5 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.26 | Thời gian tăng tốc 6 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.27 | Thời gian giảm tốc 6 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.28 | Thời gian tăng tốc 7 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.29 | Thời gian giảm tốc 7 | 0.1 – 6000.0 | 0.1 | 20.0 |  |
| F2.30 | Đa tốc 1 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 5.00Hz |  |
| F2.31 | Đa tốc 2 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 10.00Hz |  |
| F2.32 | Đa tốc 3 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 20.00Hz |  |
| F2.33 | Đa tốc 4 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 30.00Hz |  |
| F2.34 | Đa tốc 5 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 40.00Hz |  |
| F2.35 | Đa tốc 6 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 45.00Hz |  |
| F2.36 | Đa tốc 7 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 50.00Hz |  |
| F2.37 | Đa tốc 8 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 5.00Hz |  |
| F2.38 | Đa tốc 9 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 10.00Hz |  |
| F2.39 | Đa tốc 10 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 20.00Hz |  |
| F2.40 | Đa tốc 11 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 30.00Hz |  |
| F2.41 | Đa tốc 12 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 40.00Hz |  |
| F2.42 | Đa tốc 13 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 45.00Hz |  |
| F2.43 | Đa tốc 14 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 50.00Hz |  |
| F2.44 | Đa tốc 15 | Fmin - Fmax | 0.01Hz | 50.00Hz |  |
| F2.45 | Tần số nhảy 1 | 0.00 – 400.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F2.46 | Dãy tần số nhảy 1 | 0.00 – 30.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F2.47 | Tần số nhảy 2 | 0.00 – 400.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F2.48 | Dãy tần số nhảy 2 | 0.00 – 30.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F2.49 | Tần số nhảy 3 | 0.00 – 400.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F2.50 | Dãy tần số nhảy 3 | 0.00 – 30.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz |  |
| F2.51 | Cài thời gian chạy | 0 – 65535 hours | 1 | 0 |  |
| F2.52 | Thời gian chạy tích lũy | 0 – 65535 hours | 1 | 0 | * |
| F2.53 | Chọn chuẩn giao tiếp RS485 | 0 – ASCII 14 byte hoặc 28 byte 1 – HEX 8 byte hoặc 10 byte, đáp ứng gốc không đổi 2 - HEX 8 byte hoặc 10 byte, lệnh 12 không đáp ứng. 3 - HEX 8 byte hoặc 10 byte, lệnh 14 không đáp ứng. 4 - HEX 8 byte hoặc 10 byte, lệnh 12 và 14 không đáp ứng | 1 | 0 |  |

| F3 – Nhóm thông số chạy vòng kín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt |  | Đơn vị |  | Giá trị ban đầu |  | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F3.00 | Chọn chế độ chạy vòng kín | 0 – không tác dụng 1 – điều khiển vòng kín PID 2 – Điều khiển PID cung cấp nước áp lực ổn định (cài F5.10~F5.13 là 21) |  | 1 |  | 0 |  |  |
| F3.01 | Chọn kênh ngõ vào | 0 – ngõ vào số 1 – ngõ analog vào VCI (0 ~ 10V) 2 – ngõ analog vào CCI 3 – ngõ vào biến trở bàn phím |  | 1 |  | 1 |  |  |
| F3.02 | Chọn kênh hồi tiếp | 0 – ngõ analog vào VCI (0 ~ 10V) 1 – ngõ analog vào CCI 2 – VCI + CCI 3 – VCI – CCI 4 – min {VCI,CCI} 5 – max {VCI,CCI} 6 – Hồi tiếp xung (PULSE) |  | 1 |  | 1 |  |  |
| F3.03 | Cài giá trị danh định | 0.0000 – 9.999V (Cài F3.00=1; F3.21=9.999) |  | 0.001 |  | 1.000 |  |  |
|  | Cài mục tiêu của giá trị áp suất | 0.000~F3.21Mpa (cài F3.00=2) |  | 0.001 |  | 1.000 |  |  |
| F3.04 | Giá trị danh định nhỏ nhất | 0.0 – giá trị danh định lớn nhất; phần trăm liên quan tới 10.00V |  | 0.1 (%) |  | 0.0 (%) |  |  |
| F3.05 | Giá trị hồi tiếp tương ứng với giá trị danh định nhỏ nhất | 0.0 – 100.0 (%) |  | 0.1 (%) |  | 0.0 (%) |  |  |
| F3.06 | Giá trị danh định lớn nhất | Giá trị danh nghĩa nhỏ nhất – 100.0 (%); |  | 0.1 (%) |  | 100.0 (%) |  |  |
| F3.07 | Giá trị hồi tiếp tương ứng với giá trị danh định lớn nhất | 0.0 – 100.0 (%) |  | 0.1 (%) |  | 100.0 (%) |  |  |
| F3.08 | Độ lợi tỉ lệ Kp | 0.000 – 9.999 |  | 0.001 |  | 0.050 |  |  |
| F3.09 | Độ lợi tích phân Ki | 0.000 – 9.999 |  | 0.001 |  | 0.050 |  |  |
| F3.10 | Độ lợi vi phân Kd | 0.000 – 9.999 |  | 0.001 |  | 0.050 |  |  |
| F3.11 | Chu kỳ tham chiếu T | 0.01 – 1.00s |  | 0.01s |  | 0.10s |  |  |
| F3.12 | Biên độ sai lệch | 0.0 – 20.0 (%); phần trăm liên quan tới 10.00V |  | 0.1(%) |  | 2.0(%) |  |  |
| F3.13 | Điều chỉnh ngưỡng tích phân rời rạc PID | 0.0 -100.0% |  | 0.1(%) |  | 100..0(%) |  |  |
| F3.14 | Cài đặt trước tần số vòng kín | 0 - Fmax |  | 0.01Hz |  | 0.00Hz |  |  |
| F3.15 | Cài đặt trước thời gian giữ cho tần số vòng kín | 0.0 – 6000s |  | 0.1s |  | 0.0s |  |  |
| F3.16 | Ngưỡng tần số nằm im | 0.00 – 400.00Hz |  | 0.01Hz |  | 0.01Hz |  |  |
| F3.17 | Ngưỡng tần số tái sinh | 0.00 – 400.00Hz |  | 0.01Hz |  | 0.01Hz |  |  |
| F3.18 | Thời gian trễ nằm im | 0.0 – 6000.0s |  | 0.1 |  | 0.0 |  |  |
| F3.19 | Thời gian trễ tái sinh | 0.0 – 6000.0s |  | 0.1 |  | 0.0 |  |  |
| F3.20 | Chọn chế độ 1 cung cấp nước với áp suất không đổi | 0 – chọn biến tần làm việc ở chế độ cung cấp nước 01-thúc-01 1 – chọn board cấp nước áp suất không đổi làm việc ở chế độ cung cấp nước 01-thúc-01 2 - chọn board cấp nước áp suất không đổi làm việc ở chế độ cung cấp nước 01-thúc-02 3 - chọn board cấp nước áp suất không đổi làm việc ở chế độ cung cấp nước 01-thúc-03 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| F3.21 | Dãy đồng hồ áp suất ở khoảng cách xa | 0.001 – 9.999Mpa |  | 0.001 |  | 1.000 |  |  |
| F3.22 | Cho phép bù lại Fmin và Fmax khi thêm hoặc bớt các Bơm | 0.0 – 100.0% |  | 0.1 |  | 0.0 |  |  |
| F3.23 | Thời gian phán đoán đóng ngắt Bơm | 0.1 – 1000.0s |  | 0.1 |  | 300.0 |  |  |
| F3.24 | Thời gian trễ đóng ngắt cuộn dây khởi động từ | 0.1 – 10.0s |  | 0.1 |  | 0.5 |  |  |
| F3.25 | Khoảng thời gian tự động đóng ngắt | 0000 – 9999 phút |  | 1 |  | 0 |  |  |
| F3.26 | Hiển thị thông số quản lý cấp nước | 0 – C-11, C-12 có nghĩa là điện áp của VCI, CCI 1 – C-11, C-12 có nghĩa là áp suất danh nghĩa PID |  | 1 |  | 0 |  |  |
| F3.27 | Đặc điểm điều chỉnh vòng kín | 0 – chức năng quay tới 1 – chức năng quay lui |  |  |  | 0 |  |  |
| F3.28 | Quản lý thông số LED ban đầu (cài đặt thông số hiển thị) | 0 – tần số cài đặt 1 – tần số ngõ ra 2 – dòng ngõ ra 3 - điện áp ngõ ra 4 – điện áp DC bus 5 – tốc độ motor 6 – nhiệt độ giải nhiệt 7 – thời gian chạy 8 - thời gian chạy tích lũy 9 – trạng thái trạm ngõ vào 10 – trạng thái trạm ngõ ra 11 – analog ngõ vào VCI/PID đưa vào 12 – analog ngõ vào CCI/PID hồi tiếp 13 – ngõ vào analog YCI 14 – ngõ vào xung ngoài |  |  |  | 1 |  |  |
| F3.29 | Thời gian trễ | 0.00Hz – 15.00Hz |  | 0.01Hz |  | 0.00Hz |  |  |
| F3.30 | Chọn chức năng relay báo lỗi TA,TB,TC | 0 – biến tần chạy (RUN) 1 – tín hiệu tần số đạt được (FAR) 2 – tín hiệu dò mức tần số (FDT1) 3 - không sử dụng 4 – tín hiệu báo lỗi quá tải (OL) 5 – tần số ngõ ra đạt đến Fmax (FHL) 6 – tần số ngõ ra đạt đến Fmin (FHL) 7 – biến tần thấp điện áp dừng lại (LU) 8 - Lỗi ngoài dừng-chạy (EXT) 9 – biến tần chạy ở tần số Zero 10 – chạy PLC 11 – chạy PLC kết thúc 12 – PLC kết thúc 01 chu kỳ chạy 13 - không sử dụng 14 – biến tần sẵn sàng chạy (RDY) 15 – biến tần lỗi 16 – ranh giới giữa Fmin – Fmax 17 – bộ dếm trong đạt được giá trị cuối cùng 18 - bộ dếm trong đạt được giá trị danh định 19 – thiết lập thời gian chạy cho biến tần 20 – thời gian đếm bên trong biến tần 21,22,23,24 – không sử dụng |  | 0.01Hz |  | 5.00Hz |  |  |
| F3.31 | Chọn chế độ 1 cung cấp nước với áp suất không đổi | 0 – Chế độ chuyển đổi tần số sang chu kỳ, khởi động và dừng trước 1 – Chế độ chuyển đổi tần số sang cố định, khởi động và dừng trước 2 - Chế độ chuyển đổi tần số sang cố định, khởi động trước và dừng sau |  |  |  | 0 |  |  |
| F4 – Nhóm thông số PLC đơn giản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mã | Mô tả chức năng |  | Dãy cài đặt |  | Đơn vị |  | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F4.00 | Cài đặt chạy PLC |  | LED bit thứ nhất: 0 – không tác dụng 1 - dừng sau khi lưu thông 2 – giữ giá trị cuối cùng sau khi lưu thông 3 – lưu thông liên tục LED bit thứ 2: 0 – khởi động lại từ giai đoạn đầu 1 – tiếp tục chạy tần số ở giai đoạn giữa LED bit thứ 3: Đơn vị chạy PLC 0 – giây 1 - phút |  | 1 |  | 1 |  |
| F4.01 | Giai đoạn 1 |  | 000 – 621 LED bit thứ nhất: tần số cài đặt 0 – nhiều giai đoạn tần số 1 - tần số được dò bởi F0.00 LED bit thứ 2: Hướng chạy 0 – chạy tới 1 – chạy lui 2 – xác định bằng lệnh RUN LED bit thứ 3: Chọn thời gian tăng/giảm tốc 0 – thời gian tăng/giảm 1 1 – thời gian tăng/giảm 2 2 – thời gian tăng/giảm 3 3 – thời gian tăng/giảm 4 4 – thời gian tăng/giảm 5 5 – thời gian tăng/giảm 6 6 – thời gian tăng/giảm 7 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.02 | Thời gian chạy giai đoạn 1 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |
| F4.03 | Giai đoạn 2 |  | 000 – 621 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.04 | Thời gian chạy giai đoạn 2 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |
| F4.05 | Giai đoạn 3 |  | 000 – 621 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.06 | Thời gian chạy giai đoạn 3 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |
| F4.07 | Giai đoạn 4 |  | 000 – 621 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.08 | Thời gian chạy giai đoạn 4 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |
| F4.09 | Giai đoạn 5 |  | 000 – 621 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.10 | Thời gian chạy giai đoạn 5 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |
| F4.11 | Giai đoạn 6 |  | 000 – 621 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.12 | Thời gian chạy giai đoạn 6 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |
| F4.13 | Giai đoạn 7 |  | 000 – 621 |  | 1 |  | 000 |  |
| F4.14 | Thời gian chạy giai đoạn 7 |  | 0 – 6000.0 |  | 0.1 |  | 10.0 |  |

| F5 – Nhóm thông số tương quan giữa các trạm nối (terminal) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F5.00 | Chức năng trạm X1 | 0 – không sử dụng 1 – đa tốc độ 2 – đa tốc độ 3 – đa tốc độ 4 – đa tốc độ 5 – chạy jog tới 6 – chạy fog lui 7 – tùy chọn thời gian tăng/giảm tốc 1 8 – tùy chọn thời gian tăng/giảm tốc 2 9 – tùy chọn thời gian tăng/giảm tốc 3 10 – ngõ vào báo lỗi thiết bị từ bên ngoài 11 – ngõ vào reset từ bên ngoài 12 – ngõ vào dừng tự do 13 – áp đặt dừng-chạy từ bên ngoài 14 – ngõ vào lệnh DB để dừng thắng DC 15 – cấm chạy biến tần 16 – tăng tần số (UP) 17 – giảm tần số (DOWN) 18 – lệnh cấm tăng/giảm tốc độ 19 – kiểu điều khiển 3-dây 20 – vòng kín không tác dụng 21 – điều khiển PLC không tác dụng 22 – dừng PLC đơn giản 23 – reset trạng thái dừng PLC 24 – tùy chọn kênh đưa tần số vào 1 25 – tùy chọn kênh đưa tần số vào 2 26 – tùy chọn kênh đưa tần số vào 3 27 – chuyển tần số chạy sang CCI 28 – chuyển lệnh chạy sang trạm ngoại vi 29 – tùy chọn kênh lệnh chạy vào 1 30 - tùy chọn kênh lệnh chạy vào 2 31 - tùy chọn kênh lệnh chạy vào 3 32 – lệnh nhảy ngang 33 – lệnh ngắt từ bên ngoài 34 – kết thúc reset bộ đếm bên trong 35 – kết thúc kích bộ đếm bên trong 36 – kết thúc reset định thời bên trong 37 – kết thúc kích định thời bên trong 38 – ngõ vào tần số xung (pulse) (dành cho X5) 39, 40,41,42: không sử dụng | 1 | 0 |  |
| F5.01 | Chức năng X2 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.02 | Chức năng X3 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.03 | Chức năng X4 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.04 | Chức năng X5 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.05 | Chức năng X6 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.06 | Chức năng X7 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.07 | Chức năng X8 | Tương tự ở trên |  |  |  |
| F5.08 | Chế độ chạy tới/lui (FWD/REV) | 0 – chế độ 1: 2-dây 1 – chế độ 2: 2-dây 2 – chế độ 1: 3-dây 3 – chế độ 2: 3-dây | 1 | 0 |  |
| F5.09 | Tốc độ nhảy số chế độ tăng/giảm(UP/DOWN) | 0.01 – 99.99 Hz/s | 0.01Hz/s | 1.00Hz/s |  |
| F5.10 | Trạm ngõ ra OC1 | 0 – biến tần chạy (RUN) 1 – tín hiệu tần số đạt được (FAR) 2 – tín hiệu dò mức tần số (FDT1) 3 - không sử dụng 4 – tín hiệu báo lỗi quá tải (OL) 5 – tần số ngõ ra đạt đến Fmax (FHL) 6 – tần số ngõ ra đạt đến Fmin (FHL) 7 – biến tần thấp điện áp dừng lại (LU) 8 - Lỗi ngoài dừng-chạy (EXT) 9 – biến tần chạy ở tần số Zero 10 – chạy PLC 11 – chạy PLC kết thúc 12 – PLC kết thúc 01 chu kỳ chạy 13 - không sử dụng 14 – biến tần sẵn sàng chạy (RDY) 15 – biến tần lỗi 16 – ranh giới giữa Fmin – Fmax 17 – bộ dếm trong đạt được giá trị cuối cùng 18 - bộ dếm trong đạt được giá trị danh định 19 – thiết lập thời gian chạy cho biến tần 20 – thời gian đã chạy của biến tần 21 – OC1-Tần số thay đổi cho Bơm 1 – OC2-Nguồn điệncho Bơm 1 – OC3-Tần số thay đổi cho Bơm 2 – OC4-Nguồn điệncho Bơm 2 22,23,24 – không sử dụng | 1 | 0 |  |
| F5.11 | Trạm ngõ ra OC2 | Tương tự ở trên | 1 | 0 |  |
| F5.12 | Trạm ngõ ra OC3 | Tương tự ở trên | 1 | 0 |  |
| F5.13 | Trạm ngõ ra OC4 | Tương tự ở trên | 1 | 0 |  |
| F5.14 | Phạm vi kiểm tra tần số đạt được (FAR) | 0.00 – 50.00Hz | 0.01Hz | 5.00Hz |  |
| F5.15 | Mức điện (mức tần số) FDT1 | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 10.00Hz |  |
| F5.16 | Cờ lệnh FDT1 | 0.00 – 50.00Hz | 0.01Hz | 1.00Hz |  |
| F5.17 | Analog ngõ ra AO1 | 0 – tần số ngõ ra (0 - Fmax) 1 – tần số cài đặt (0 - Fmax) 2 – dòng ngõ ra (0 – 2x dòng danh định) 3 – điện áp ra (0 – 1.2x áp danh định tải motor) 4 – Điện áp BUS (0 – 800V) 5 – PID đưa vào (0.00-10.00V) 6 – PID hồi tiếp (0.00-10.00V) 7,8,9 – không sử dụng | 1 | 0 |  |
| F5.18 | Độ lợi AO1 | 0.00 – 2.00 | 0.01 | 1.0 |  |
| F5.19 | Bù AO1 | 0.00 – 10.00V | 0.01 | 0.00 |  |
| F5.20 | Analog ngõ ra AO2 | Tương tự như F5.17 | 1 | 0 |  |
| F5.21 | Độ lợi AO2 | 0.00 – 2.00 | 0.01 | 1.0 |  |
| F5.22 | Điều chỉnh bù AO2 | 0.00 – 10.00V | 0.01 | 0.00 |  |
| F5.23 | Chọn trạm DO | Tương tự như F5.17 | 1 | 0 |  |
| F5.24 | Tần số xung lớn nhất của trạm ra DO | 0.1 – 20.0 (max.20KHz) tần số xung lớn nhất của DO tương ứng với giá trị Max. được chọn bởi F5.23 | 0.1KHz | 10.0 |  |
| F5.25 | Giá trị đếm bên trong đưa vào | 0-9999 | 1 | 0 |  |
| F5.26 | Giá trị danh định của bộ đếm nội được đưa vào | 0 – 9999 | 1 | 0 |  |
| F5.27 | Cài bộ định thời nội | 0.1 - 6000.0s | 0.1 | 60.0 |  |

| F6 – Nhóm thông số tần số tuỳ chọn đặc biệt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F6.00 | Chọn chức năng đường vắt ngang | 0 – không tác dụng 1 – có tác dụng | 1 | 0 | X |
| F6.01 | Chế độ chạy vắt ngang | LED bit 1: chế độ nhảy 0 – tự động nhảy 1 – nhảy bằng tay từ trạm ngoại vi LED bit thứ 2 0 – thay đổi biên độ ngang Chú ý: ngõ vao kênh tần số trung tâm ngang cài đặt bởi F0.00 | 1 | 00 | X |
| F6.02 | Ngưỡng biên độ ngang | 0.0 – 50.0% | 0.1% | 0.0% | O |
| F6.03 | Tần số nhảy đột ngột | 0.0 – 50.0% | 0.1% | 0.0% | O |
| F6.04 | Chu kỳ ngang | 0.1 -999.9s | 0.1s | 10.0s | O |
| F6.05 | Thời gian gia tăng sóng tam giác | 0.0 – 98 (%) (chu kỳ ngang) | 0.1% | 0.0% | O |
| F6.06 | Cài đặt trước tần số ngang | 0.00-400.0Hz | 0.01Hz | 0.00Hz | O |
| F6.07 | Thời gian trễ tần số ngang cài đặt trước | 0.0 – 6000s | 0.1s | 0.0s | O |

| F7 – Nhóm thông số đặc biệt tần số đưa vào trước |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F7.00 | VCI min. đưa vào | 0.00 – F7.02 | 0.01V | 0.00V | O |
| F7.01 | VCI min. đưa vào tương ứng với tần số | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 0.00Hz | O |
| F7.02 | VCI max. đưa vào | 0.00 – 10.00V | 0.01V | 10.00V | O |
| F7.03 | Tần số max. đưa vào VCI tương ứng khi dùng biến trở ngoài | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 50.00Hz | O |
| F7.04 | CCI min. đưa vào | 0.00 – F7.06 | 0.01V | 0.00V | O |
| F7.05 | CCI min. đưa vào tương ứng với tần số | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 0.00Hz | O |
| F7.06 | CCI max. đưa vào | 0.00 – 10.00V | 0.01V | 10.00V | O |
| F7.07 | CCI max. đưa vào tương ứng với tần số | 0.00 – Fmax | 0.01V | 50.00V | O |
| F7.08 | Độ rộng xung ngõ vào max. | 0.1 -999.9 ms (khi F0.00=11) | 0.1ms | 100.0ms | O |
| F7.09 | Độ rộng xung đưa vào min. | 0.0 – F7.11 (xung đưa vào max.) (khi F0.00=11) | 0.1ms | 0.0ms | O |
| F7.10 | Tần số tương ứng đưa vào max. | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 0.00Hz | O |
| F7.11 | Độ rộng xung đưa vào max. | F7.09 (xung đưa vào) – F7.08 (xung ngõ vào max.) | 0.1ms | 100.0ms | O |
| F7.12 | Tần số tương ứng đưa vào min. | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 50.00Hz | O |
| F7.13 | Xung ngõ vào max. | 0.1 – 2.0K | 0.1K | 10.0K | O |
| F7.14 | Xung đưa vào min. | F7.14 (Xung min. đưa vào) – F7.16 (độ đưa vào của xung max.) | 0.1K | 0.0K | O |
| F7.15 | Xung đưa vào min. tương ứng với tần số | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 0.00Hz | O |
| F7.16 | Xung đưa vào max. | F1.14 (xung đưa vào min.) f1.32 (xung đưa vào max.) | 0.1K | 0.0K | O |
| F7.17 | Xung đưa vào max. tương ứng với tần số | 0.00 – Fmax | 0.01Hz | 0.00Hz | O |

| F8 – Nhóm thông số motor và điều khiển vector |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F8.00 | Cài đặt chế độ điều khiển | 0 – Điều khiển V/F 1 – Điều khiển Vector Ghi chú: Với EDS1300 không thể bằng 1 | 1 | 0 | x |
| F8.01 | Điện áp danh định | 1 – 480V | 1V |  | x |
| F8.02 | Dòng điện danh định | 0.1 – 999.9A | 0.1A |  | x |
| F8.03 | Tần số danh định | 1.00 – 400.00 Hz | 0.01Hz |  | x |
| F8.04 | Tốc độ danh định | 1 – 9999 vòng/phút | 1 v/ph |  | x |
| F8.05 | Số cực | 2 – 14 | 2 |  | x |
| F8.06 | Công suất danh định | 0.1 – 999.9KW | 0.1 |  | x |
| F8.07 | Điện trở phần stator | 0.000 – 9.9999 Ohm | 0.001Ohm |  | x |
| F8.08 | Điện trở phần rotor | 0.000 – 9.9999 Ohm | 0.001Ohm |  | x |
| F8.09 | Điện cảm rò rỉ phần stator | 0.0 – 999.9 mH | 0.1mH |  | x |
| F8.10 | Điện cảm rò rỉ phần rotor | 0.0 – 999.9 mH | 0.1mH |  | x |
| F8.11 | Điện cảm tương hỗ | 0.0 – 999.9 mH | 0.1mH |  | x |
| F8.12 | Giới hạn ngẫu lực | 50.0 – 200.0% (dòng điện danh định) | 0.1% | 150% | x |
| F8.13 | Ngưỡng tỉ lệ vòng tốc độ | 0.000 – 6.000 | 0.001 | 0.700 | x |
| F8.14 | Hằng số nguyên của thời gian vòng tốc độ | 0.000 - 9.999 | 0.001 | 0.360 | x |
| F8.15 | Hệ số ổn định motor | 0 – 4 | 3 |  | x |
| F8.16 | Hiển thị thời gian lọc thay vì tần số | 0 – 999 | 1 | 6 | x |
| F8.17 | Hệ số nhân sửa lỗi tốc độ motor | 0 – 9999% | 0 | 100% | x |

| F9 – Nhóm thông số bảo vệ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| F9.00 | Thời gian chờ khởi động khi mất nguồn tức thời | 0.0 – 10.0s 0 - không tác dụng Chú ý: khi quá tải và quá nhiệt cũng không tự khởi động | 0.1s | 0.0s | X |
| F9.01 | Số lần tự làm mới lỗi | 0 - 10 0 – không tự động reser | 1 | 0 | X |
| F9.02 | Khoảng thời gian tự làm mới lỗi | 0.5 – 20.0s | 0.1s | 5.0s | X |
| F9.03 | Bảo vệ bảo vệ quá tải motor và mất pha ngõ ra U,V,W | Led hàng đơn vị = 0 – Không bảo vệ quá tải motor Led hàng đơn vị = 1 – Bảo vệ quá tải motor, biến tần báo lỗi khi motor quá tải, quá nhiệt Led hàng chục = 0 – Bảo vệ mất pha ngõ ra U,V,W Led hàng chục = 1 – Không bảo vệ mất pha ngõ ra U,V,W. Ngắt ngõ ra biến tần | 1 | 01 | X |
| F9.04 | Hệ số bảo vệ quá tải motor | 20.0 – 120.0 (%) | 0.1(%) | 100.0(%) | X |
| F9.05 | Mức đưa ra lỗi cảnh báo quá tải | 20 – 200 (%) | 1(%) | 130(%) | O |
| F9.06 | Thời gian hoãn báo quá tải | 0.0 – 20.0s | 0.1s | 5.0s | O |
| F9.07 | Ngăn chặn quá điện áp | 0 – cấm 1 – cho phép | 1 | 1 | X |
| F9.08 | Điểm chặn quá điện áp | 120 – 150% | 1(%) | 140(%) | O |
| F9.09 | Mức tự động giới hạn dòng | 110 – 200(%) | 1(%) | 150(%) | X |
| F9.10 | Tần số sụt danh định lúc giới hạn dòng | 0.00 – 99.99Hz/s | 0.01Hz/s | 10.00Hz/s | O |
| F9.11 | Chọn tự động giới hạn dòng điện | 0 – tốc độ ổn định không tác dụng 1 - tốc độ ổn định có tác dụng Ghi chú: Tăng/giảm vẫn hiệu quả | 1 | 0 | X |

| Fd – Nhóm thông số ghi nhận lỗi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| Fd.00 | Lỗi lần 1 | Lỗi lần 1 | 1 | 0 | * |
| Fd.01 | Lỗi lần 2 | Lỗi lần 2 | 1 | 0 | * |
| Fd.02 | Lỗi lần 3 | Lỗi lần 3 | 1 | 0 | * |
| Fd.03 | Lỗi lần 4 | Lỗi lần 4 | 1 | 0 | * |
| Fd.04 | Lỗi lần 5 | Lỗi lần 5 | 1 | 0 | * |
| Fd.05 | Lỗi lần 6 | Lỗi lần 6 | 1 | 0 | * |
| Fd.06 | Cài tần số chạy của lỗi trước đó | Cài tần số chạy của lỗi trước | 0.01Hz | 0 | * |
| Fd.07 | Cài tần số ra của lỗi trước đó | Cài tần số ra của lỗi trước | 0.01Hz | 0 | * |
| Fd.08 | Dòng ra của lỗi trước đó | Dòng ra của lỗi trước | 0.1A | 0 | * |
| Fd.09 | Điện áp ra của lỗi trước đó | Điện áp ra của lỗi trước | 1V | 0 | * |
| Fd.10 | Điện áp DC-bus của lỗi trước đó | Điện áp DC-bus của lỗi trước | 1V | 0 | * |
| Fd.11 | Tốc độ motor tải của lỗi trước đó | Tốc độ motor tải của lỗi trước đó | 1v/ph | 0 | * |
| Fd.12 | Nhiệt độ IGBT của lỗi trước đó | Nhiệt độ IGBT của lỗi trước đó | 1oC | 0 | * |
| Fd.13 | Trạng thái trạm ngoại vi của lỗi trước đó | Trạng thái trạm ngoại vi của lỗi trước đó |  | 0 | * |
| Fd.14 | Thời gian chạy tích luỹ của lỗi trước đó | Thời gian chạy tích luỹ của lỗi trước đó |  | 0 | * |

| FF – Nhóm thông số password và của nhà sản xuất |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| FF.00 | Password của người sử dụng | 0000 – 9999 | 1 | 0000 | X |
| FF.01 | Password của nhà sản xuất | 0000 – 9999 | 1 | 0000 | X |
| FF.02 FF.0X | Thông số đặc biệt của nhà SX |  |  |  |  |

| C – Nhóm giám sát các thông số (hiển thị thông số) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| C.00 | Tần số cài đặt | Tần số cài đặt hiện tại | 0.01Hz |  |  |
| C.01 | Tần số ngõ ra | Tần số ngõ ra hiện tại | 0.01Hz |  | * |
| C.02 | Dòng điện ngõ ra | Giá trị dòng điện ngõ ra | 0.1A |  | * |
| C.03 | Điện áp ngõ ra | Giá rị điện áp ngõ ra | 1V |  | * |
| C.04 | Điện áp DC bus-bar | Điện áp DC bus-bar hiện tại | 1V |  | * |
| C.05 | Tốc độ motor (có tải) | Kết quả (của) tần số ngõ ra và nhân tố (hệ số) sửa lỗi tốc độ motor tải. | 1(r/m) |  | * |
| C.06 | Nhiệt độ IGBTs | Nhiệt độ giải nhiệt của IGBTs | 1oC |  | * |
| C.07 | Thời gian chạy | Thời gian cấp điện chạy cho biến tần | 1h |  | * |
| C.08 | Thời gian tích luỹ | Thời gian tích luỹ chạy cho biến tần | 1h |  | * |
| C.09 | Trạng thái trạm ngoại vi vào |  | -- |  | * |
| C.10 | Trạng thái trạm ngoại vi ra |  | -- |  | * |
| C.11 | Ngõ vào VCI | Giá trị ngõ vào VCI | V |  | * |
| C.12 | Ngõ vào YCI | Giá trị ngõ vào YCI | V |  | * |
| C.13 | Ngõ vào CCI | Giá trị ngõ vào CCI | V |  | * |
| C.14 | Ngõ vào xung từ bên ngoài | Ngõ vào xung từ bên ngoài | 0.1KHz |  | * |

| FA – Nhóm thông số hỗ trợ khi dừng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã | Mô tả chức năng | Dãy cài đặt | Đơn vị | Giá trị ban đầu | Thay đổi khi đang hoạt động |
| FA.00 | Thời gian thắng tần số | 0.0 – 2.0s | 0.1s | 0.0s | O |
| FA.01 | Thời gian thắng tần số zero | 0.00Hz – 15.00Hz | 0.01Hz | 0.00Hz | O |
| FA.02 | Điện áp thắng tần số zero | 0 – 15% | 1 | 0 | O |
| FA.03 | Thời gian hỗ trợ thắng | 0.0 – 20.0s | 0.1s | 0.0s | O |
| FA.04 | Điện áp hỗ trợ thắng | 0 – 15% | 1 | 0 | O |

4.2 - Xử lý lỗi và biện pháp khắc phục:

| Mã báo lỗi | Mô tả báo lỗi | Lý do có thể | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| E001 | Quá dòng điện khi đang tăng tốc | Thời gian tăng tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian tăng tốc dài hơn |
|  |  | Đặc tuyến V/F không tương thích | Điều chỉnh V/F, điều chỉnh bù ngẫu lực bằng tay hoặc tự động |
|  |  | Khởi động quay motor lại | Cài tốc độ rồi kiểm tra chức năng khởi động lại |
|  |  | Điện áp nguồn điện thấp | Kiểm tra nguồn điện cấp |
|  |  | Công suất biến tần quá nhỏ | Chọn công suất biến tần lớn hơn |
| E002 | Quá dòng điện khi đang giảm tốc | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian giảm tốc dài hơn |
|  |  | Có thể năng lượng của tải hoặc quán tính tải quá lớn | Tăng công suất thắng của bộ phận thắng tiêu thụ năng lượng bên ngoài (DBU) |
|  |  | Công suất biến tần quá nhỏ | Chọn công suất biến tần lớn hơn |
| E003 | Quá dòng điện khi tốc độ chạy ổn định | Tải thay đổi đột ngột hoặc có hiện tượng bất thường | Kiểm tra và giảm thắng của tải |
|  |  | Thời giam tăng/giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc cho phù hợp |
|  |  | Điện áp nguồn điện thấp | Kiểm tra nguồn điện cấp |
|  |  | Công suất biến tần quá nhỏ | Chọn công suất biến tần lớn hơn |
| E004 | Quá điện áp khi tăng tốc | Cung cấp sai điện áp vào | Kiểm rra nguồn điện |
|  |  | Thời gian tăng tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian tăng tốc cho phù hợp |
|  |  | Khởi động quay motor lại | Cài tốc độ rồi kiểm tra chức năng khởi động lại |
| E005 | Quá điện áp khi giảm tốc | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian giảm tốc cho phù hợp |
|  |  | Có thể năng lượng của tải hoặc quán tính tải quá lớn | Tăng công suất thắng của bộ phận thắng tiêu thụ năng lượng bên ngoài (DBU) |
| E006 | Quá điện áp khi tốc độ ổn định | Cung cấp sai điện áp vào | Kiểm rra nguồn điện |
|  |  | Thời giam tăng/giảm tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc cho phù hợp |
|  |  | Quán tính tải quá lớn | Sử dụng bộ thắng ngoài |
| E007 | Quá điện áp cung cấp nguồn điều khiển | Điện áp cung cấp bất thường | Kiểm tra nguồn cung cấp hoặc tìm kiếm dịch vụ sửa chữa, nhà cung cấp |
| E008 | Quá tải biến tần | Thời gian tăng tốc quá ngắn | Kéo dài thời gian tăng tốc dài hơn |
|  |  | Thắng DC quá lớn | Giảm dòng thắng DC, kéo dài thời gian thắng |
|  |  | Đặc tuyến V/F không tương thích | Điều chỉnh V/F, điều chỉnh bù ngẫu lực bằng tay hoặc tự động |
|  |  | Điện áp nguồn điện thấp | Kiểm tra nguồn điện cấp |
|  |  | Tải quá lớn | Chọn công suất biến tần lớn hơn |
| E009 | Quá tải motor | Đặc tuyến V/F không tương thích | Điều chỉnh V/F, điều chỉnh bù ngẫu lực bằng tay hoặc tự động |
|  |  | Điện áp nguồn điện thấp | Kiểm tra nguồn điện cấp |
|  |  | Motor chạy ở tốc độ quá thấp khi tải quá lớn | Chọn motor biến đổi tần số để chạy ở tốc độ thấp lâu hơn |
|  |  | Cài đặt sai hệ số bảo vệ quá tải motor | Cài đặt đúng lại hệ số bảo vệ quá tải motor |
|  |  | Motor bị kẹt hoặc tải thay đổi quá đột ngột và nhanh | Kiểm tra tải |
| E010 | Biến tần quá nhiệt | Bộ phận lưu thông khí bị tắc nghẽn | Vệ sinh phần lưu thông gió hoặc cải thiện điều kiện thông gió. |
|  |  | Nhiệt độ môi trường cao | Cải thiện điều kiện thông gió, giảm tần số sóng mang thấp hơn |
|  |  | Quạt giải nhiệt hư | Thay thế quạt |
| E011 | Không sử dụng |  |  |
| E012 | Mất pha ngõ vào R,S,T | Kiểm tra nguồn cấp hoặc dây nguồn cấp cho R,S,T bị đứt | Cải thiện nguồn điện cung cấp Thay thế dây nguồn cấp |
| E013 | Bảo vệ module biến tần | Quá dòng tạm thời của biến tần | Xem mục “biện pháp khắc phục” của phần quá dòng |
|  |  | Ngắn mạch các phase hoặc chạm đất của 03 phase U,V,W ngõ ra | Nối dây lại |
|  |  | Bộ phận lưu thông khí bị tắc nghẽn hoặc quạt hư | Vệ sinh phần lưu thông gió hoặc thay thế quạt |
|  |  | Nhiệt độ môi trường cao | Giảm nhiệt độ môi trường thấp xuống |
|  |  | Nối sai dây hoặc không cắm dây board điều khiển | Kiểm tra và nối dây lại |
|  |  | Sóng hiện tại bất thường gây ra lỗi phase ngõ ra… | Kiểm tra dây lại |
|  |  | Nguồn cấp phụ hư hoặc điện áp phần thúc (drive) yếu | Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp |
|  |  | Board điều khiển bất thường | Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp |
| E014 | Lỗi thiết bị bên ngoài | Sử dụng phím dừng STOP đột ngột trong chế độ chạy không bàn phím | Dò lại chế độ vận hành |
|  |  | Sử dụng phím dừng STOP đột ngột dưới điều kiện ngừng máy | Cài đặt chạy đúng thông số |
|  |  | Trạm lỗi ngoại vi ngừng đột ngột khi đóng lỗi từ bên ngoài | Trạm lỗi ngoại vi hở ra sau khi thiết lập lại lỗi ngoài |
| E015 | Dò lỗi mạch điện | Nối sai dây hoặc không cắm dây board điều khiển | Kiểm tra và nối dây lại |
|  |  | Nguồn cấp phụ hư | Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp |
|  |  | Linh kiện hall hư |  |
|  |  | Mạch khuếch đại bất thường |  |
| E016 | Lỗi giao tiếp RS485 | Tỉ lệ baud sai | Cài tỉ lệ baud tương ứng |
|  |  | Lỗi giao tiếp Series Port | Nhấn nút RESET, Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp |
|  |  | Thông số cảnh báo lỗi cài không tương thích | Chỉnh F2.16, F2.17 |
|  |  | Thiết bị không làm việc | Kiểm tra khi thiết bị làm việc và nối dây đúng |
| E017 | Mất tín hiệu hồi tiếp vòng kín | Kiểm tra dây tín hiệu |  |
| E018 | Mất pha ngõ ra U | Kiểm tra dây motor hoặc chưa gắn dây motor |  |
| E019 | Điện áp thấp | Điện áp thấp | Kiểm tra trạm nối vào |
| E020 | Nhiễu hệ thống | Nhiễu nghiêm trọng | Nhấn nút RESET hoặc thêm bộ lọc chính phía ngõ vào nguồn cung cấp |
|  |  | Phần đọc/ghi DSP của board điều khiển sai | Nhấn nút RESET, Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp |
| E021 | Mất pha ngõ ra V |  |  |
| E022 | Mất pha ngõ ra W |  |  |
| E023 | Phần đọc/ghi EFPROM của board điều khiển sai | Lỗi khi đọc/ghi thông số | Nhấn nút RESET, Liên lạc đại lý phân phối Hoặc nhà cung cấp |
| P.OFF | Điện áp thấp | Điện áp thấp | Kiểm tra trạm nguồn vào |