- 8 Xử lý sự cố

- 8.1  Sự cố và cách khắc phục

- Các loại lỗi có thể xảy ra của EN500 được trình bày trong Bảng 8-1, các loại lỗi bao gồm lỗi và cảnh báo. Chẳng hạn khi biến tần hiển thị lỗi E-XX, trong khi cảnh báo tương ứng lại hiện thị là A-XX. Khi biến tần có lỗi, các loại lỗi được lưu trong nhóm thông số lưu lỗi F26 và nếu có cảnh báo, tình trạng cảnh báo sẽ hiển thị, cho đến khi nguồn lỗi được xử lý, tình trạng cảnh báo sẽ không lưu vào nhóm thông số F26 nữa. Một số mã lỗi được lưu cho chức năng tự động chẩn đoán lỗi thông minh, sau này sẽ được thực hiện liên tục. Khi xảy ra lỗi ở biến tần, người sử dụng nên kiểm tra theo lưu ý ghi trong bảng này trước và ghi nhận lại chi tiết hiện tượng báo lỗi. Vui lòng liên hệ dịch vụ chăm sóc sau bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi hoặc đại lý gần nhất khi cần hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật.

- Bảng 8-1  Loại lỗi và biện pháp khắc phục

| - Mã lỗi | - Loại lỗi | - Nguyên nhân có thể | - Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| - E-01 | - Quá dòng trong quá trình tăng tốc | - Thời gian tăng tốc quá ngắn | - Kéo dài thời gian tăng tốc |
|  |  | - Đường V/F không đúng | - Điều chỉnh cài đặt đường V/F, điều chỉnh tăng ngẫu lực thủ công hoặc thay đổi tăng ngẫu lực tự động |
|  |  | - Khởi động lại mô-tơ | - Cài chức năng khởi động lại kiểm tra tốc độ |
|  |  | - Điện áp nguồn thấp | - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào |
|  |  | - Công suất biến tần quá nhỏ | - Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
| - E-02 | - Quá dòng trong quá trình giảm tốc | - Thời gian giảm tốc quá ngắn | - Kéo dài thời gian giảm tốc |
|  |  | - Có thể có tải trọng năng lượng hoặc lực quán tính lớn | - Tăng công suất thắng của phụ kiện tiêu thụ năng lượng bên ngoài |
|  |  | - Công suất của biến tần hơi nhỏ | - Chọn biến tần có công suất cao |
| - E-03 | - Quá dòng trong quá trình chạy ở tốc độ không đổi | - Tải thay đổi đột ngột hoặc có hiện tượng không mong muốn | - Kiểm tra hoặc giảm thắng của tải |
|  |  | - Thời gian tăng/giảm tốc quá ngắn | - Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc hợp lý |
|  |  | - Điện áp nguồn thấp | - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào |
|  |  | - Công suất của biến tần hơi nhỏ | - Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
| - E-04 | - Quá áp trong quá trình tăng tốc | - Điện áp đầu vào không như mong muốn | - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào |
|  |  | - Thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn | - Kéo dài thời gian tăng tốc hợp lý |
|  |  | - Mô-tơ khởi động lại | - Cài đặt chức năng khởi động lại khi kiểm tra tốc độ |
| - E-05 | - Quá áp trong quá trình giảm tốc | - Thời gian giảm tốc quá ngắn | - Kéo dài thời gian giảm tốc |
|  |  | - Có thể có tải trọng năng lượng hoặc lực quán tính lớn | - Tăng công suất thắng của phụ kiện tiêu thụ năng lượng bên ngoài |
| - E-06 | - Quá áp trong quá trình chạy ở tần số không đổi | - Điện áp vào không như mong muốn | - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào |
|  |  | - Thời gian tăng/giảm tốc cài đặt quá ngắn | - Kéo dài thời gian tăng/giảm tốc hợp lý |
|  |  | - Điện áp vào thay đổi bất thường | - Lắp thêm cuộn cảm |
|  |  | - Lực quán tính lớn | - Sử dụng phụ kiện tiêu thụ năng lượng |
| - E-07 | - Biến tần điều khiển nguồn cấp quá áp | - Điện áp vào không như mong muốn | - Kiểm tra nguồn cấp đầu vào hoặc yêu cầu dịch vụ bảo hành |
| - E-08 | - Điện áp thấp khi đang chạy | - Điện áp vào quá thấp | - Kiểm tra điện áp vào |
| - E-09 | - Biến tần quá tải | - Thời gian tăng tốc cài đặt quá ngắn | - Kéo dài thời gian tăng tốc |
|  |  | - Thắng phun DC quá lớn | - Giảm dòng thắng phun DC, kéo dài thời gian thắng |
|  |  | - Đường V/F không đúng | - Điều chỉnh đường V/F và tăng ngẫu lực |
|  |  | - Khởi động lại mô-tơ | - Cài đặt chức năng khởi động lại khi kiểm tra tốc độ |
|  |  | - Điện áp nguồn cấp quá thấp | - Kiểm tra điện áp nguồn |
|  |  | - Tải quá lớn | - Chọn biến tấn có công suất cao |
| - E-10 | - Bảo vệ mô-tơ quá tải | - Đường V/F không đúng | - Điều chỉnh đường V/F và tăng ngẫu lực |
|  |  | - Điện áp nguồn cấp quá thấp | - Kiểm tra điện áp nguồn cấp |
|  |  | - Mô-tơ chạy ở tốc độ thấp với tải lớn | - Có thể chọn mô-tơ chuyển đổi tần số để chạy tốc độ thấp trong thời gian dài |
|  |  | - Hệ số bảo vệ mô-tơ quá tải được cài đặt sai | - Cài đặt đúng hệ số bảo vệ mô-tơ quá tải |
|  |  | - Mô-tơ đóng hoặc tải thay đổi quá đột ngột và nhanh | - Kiểm tra tải |
| - E-11 - （A-11） | - Bảo vệ mô-tơ thấp tải | - Dòng điện của biến tần thấp hơn ngưỡng thấp tải | - Kiểm tra xem các thông số F19.08, F19.09 đã cài đặt đúng chưa |
|  |  | - Tải tách khỏi mô-tơ | - Kiểm tra xem tải có tách khỏi mô-tơ không |
| - E-12 | - Mất pha đầu vào | - Nguồn cấp 3 pha đầu vào bất thường | - Kiểm tra dây nguồn cấp 3 pha đóng hay tiếp xúc kém |
|  |  | - Board động lực bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Board điều khiển bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-13 | - Mất pha đầu ra | - Cáp từ biến tần đến mô-tơ có vấn đề | - Kiểm tra dây cáp này |
|  |  | - Khi mô-tơ chạy, đầu ra biến tần 3 pha không cân bằng | - Kiểm tra xem cuộn dây 3 pha có cân bằng hay không |
|  |  | - Board động lực bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Board điều khiển bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-14 | - Bảo vệ module chuyển đổi | - Biến tần quá dòng chuyển tiếp | - Tham khảo biện pháp khắc phục quá dòng |
|  |  | - Đoản mạch pha đến pha hoặc đoạn mạch tiếp đất của đầu ra 3 pha | - Nối dây lại |
|  |  | - Đường thông khí bi kẹt hoặc quạt hư | - Vệ sinh đường thông khí hoặc thay quạt |
|  |  | - Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao | - Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh |
|  |  | - Nối dây hoặc miếng đệm trên board điều khiển lỏng lẻo | - Kiểm tra lại cách nối dây |
|  |  | - Sóng dòng không như mong muốn do mất pha ngõ ra | - Kiểm tra nối dây |
|  |  | - Nguồn cấp phụ bị hư và biến tần thiếu điện áp | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Board điều khiển có vấn đề | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-15 | - Đoản mạch tiếp đất khi chạy | - Mô-tơ đoản mạch tiếp đất | - Thay cáp hoặc mô-tơ |
| - E-16 | - Đoản mạch tiếp đất khi mở nguồn | - Mô-tơ đoản mạch tiếp đất | - Thay cáp hoặc mô-tơ |
| - E-17 - （A-17） | - Biến tần quá nóng | - Kẹt bụi | - Vệ sinh hoặc cải thiện điều kiện thông gió |
|  |  | - Nhiệt độ xung quanh quá cao | - Cải thiện điều kiện thông gió, giảm tần số mang |
|  |  | - Quạt hư | - Thay quạt mới |
|  |  | - Trạm ngoài điều khiển dừng khẩn cấp khi có lỗi đóng | - Bỏ kết nối lỗi ngoài sau khi mở trạm điều khiển lỗi ngoài |
| - E-18 - （A-18） | - Lỗi thiết bị bên ngoài | - Trạm điều khiển dừng đột ngột do lỗi ngoài đóng | - Mở trạm lỗi ngoài sau khi lỗi ngoài được xử lý |
| - E-19 | - Lỗi phát hiện dòng | - Dây nối hoặc miếng đệm trên board điều khiển bị lỏng lẻo | - Kiểm tra và nối dây lại |
|  |  | - Nguồn cấp phụ bị hư | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Phụ kiện hall bị hư | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Mạch khuếch đại không như ý | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-20 | - Lỗi can thiệp từ bên ngoài | - Nhiễu do bên ngoài nghiêm trọng | - Nhấn STOP/RESET để reset hay lắp thêm bộ lọc nguồn cấp vào từ phía đầu vào nguồn cấp |
| - E-21 | - Lỗi can thiệp từ bên ngoài | - Nhiễu do bên ngoài nghiêm trọng | - Tắt nguồn và khởi động lại, nếu còn lỗi, yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-22（A-22） | - Mất PID đưa vào | - Cài đặt ngưỡng mất PID đưa vào không hợp lý | - Reset các thông số liên quan |
|  |  | - Mất kết nối ngoài đưa vào | - Kiểm tra dây đưa vào từ bên ngoài |
|  |  | - Board điều khiển bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-23 - （A-23） | - Mất hồi tiếp PID | - Cài đặt ngưỡng mất hồi tiếp PID không hợp lý | - Reset các thông số liên quan |
|  |  | - Mất tín hiệu hồi tiếp | - Kiểm tra dây tín hiệu hồi tiếp bên ngoài |
|  |  | - Board điều khiển bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-24 - （A-24） | - Giá trị lỗi PID bất thường | - Ngưỡng phát hiện bất thường lỗi PID được cài đặt không hợp lý | - Reset các thông số liên quan |
|  |  | - Board điều khiển bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-25 | - Khởi động bảo vệ trạm nối dây | - Lệnh từ trạm nối dây có tác dụng khi mở nguồn | - Kiểm tra tình trạng của trạm nối dây ngoài đầu vào |
| - E-26 - （A-26） | - Lỗi giao tiếp | - Tốc độ bốt cài đặt không đúng | - Cài đặt tốc độ bốt cho hợp lý |
|  |  | - Lỗi giao tiếp cổng nối tiếp | - Nhấn “STOP/RESET” để reset, yêu cầu bảo hành |
|  |  | - Thông số cảnh báo lỗi cài đặt không đúng | - Điều chỉnh thông số F05.04、F05.05 |
|  |  | - Thiết bị trên không chạy | - Kiểm tra xem thiết bị trên có chạy hay không và nối dây có đúng chưa |
| - E-27 | - Dự phòng | - Dự phòng | - Dự phòng |
| - E-28 | - Dự phòng | - Dự phòng | - Dự phòng |
| - E-29 | - Dự phòng |  |  |
| - E-30 - （A-30） | - E2PROM đọc và viết sai | - Lỗi xảy ra khi đọc hoặc viết thông số điều khiển | - Nhấn “STOP/RESET” để reset Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-31 | - Ngắt kết nối dò nhiệt độ | - Lỗi cảm biến nhiệt | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Mạch dò nhiệt bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
| - E-32 | - Lỗi tự điều chỉnh | - Thông số cài đặt không theo nhãn trên mô-tơ | - Cài đặt thông số cho đúng theo nhãn mô-tơ |
|  |  | - Dòng bất thường khi điều chỉnh | - Chọn biến tần phù hợp với mô-tơ |
|  |  | - Lỗi nối dây mô-tơ | - Kiểm tra nối dây mô-tơ 3 pha |
| - E-33 - （A-33） | - Công tắc bất thường | - Board động lực bất thường | - Yêu cầu nhà sản xuất hay đại lý bảo hành |
|  |  | - Công tắc bất thường | - Thay công tắc |
| - E-34 | - Lỗi 1 | - Sử dụng hiểu chỉnh trong nhà máy |  |
| - E-35 | - Lỗi 2 | - Sử dụng hiểu chỉnh trong nhà máy |  |
| - E-36 - （A-36） | - Tụ bus quá nóng | - Điều kiện làm mát kém | - Cải thiện môi trường tản nhiệt cho biến tần |
|  |  | - Công suất biến tần quá nhỏ | - Chọn biến tần phù hợp với mô-tơ |
|  |  | - Điện dung bus của quạt tản nhiệt bị hư | - Thay thế tụ bus cho quạt tản nhiệt |
| - E-37 - ～ - E-50 | - Dự phòng |  |  |
| - A-51 | - Kênh tần số chính và phụ đưa vào cảnh báo riêng | - Lỗi cài đặt thông số | - F01.00 và F01.03 không thể cài đặt cùng một kênh (9: trừ trạm encoder đưa vào) |
| - A-52 | - Chức năng trạm điều khiển cảnh báo riêng | - Cài đặt nhiều lần thông số chức năng trạm điều khiển | - Kiểm tra cài đặt chức năng trạm điều khiển |

- 8.2  Kiểm tra lưu lỗi

- Dòng biến tần này có thể lưu 4 mã lỗi gần nhất và thông số chạy của biến tần trong 2 lần gần nhất để tìm được những thông tin này có thể giúp phát hiện được lý do xảy ra lỗi.

- Những thông tin về lỗi đều được lưu trong nhóm thông số F26, vui lòng mở nhóm thông số F26 để xem thông tin bằng cách tham khảo cách sử dụng bàn phím.

| - Mã | - Nội dung | - Mã | - Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| - F26.00 | - Lưu lỗi lần trước | - F26.09 | - Tình trạng trạm nối dây đầu vào khi gặp lỗi lần trước |
| - F26.01 | - Lưu lỗi hai lần trước | - F26.10 | - Tổng thời gian chạy khi báo lỗi lần trước |
| - F26.02 | - Lưu lỗi ba lần trước | - F26.11 | - Tần số cài đặt khi gặp lỗi hai lần trướ |
| - F26.03 | - Lưu lỗi bốn lần trước | - F26.12 | - Tần số cài đặt khi gặp lỗi hai lần |
| - F26.04 | - Tần số cài đặt khi gặp lỗi lần trước | - F26.13 | - Dòng điện ra khi gặp lỗi hai lần |
| - F26.05 | - Tần số đầu ra khi gặp lỗi lần trước | - F26.14 | - Điện áp DC bus khi gặp lỗi hai lần |
| - F26.06 | - Dòng ra, khi gặp lỗi lần trước | - F26.15 | - Module nhiẹt khi gặp lỗi hai lần |
| - F26.07 | - Điện áp DC bus khi gặp lỗi lần trước | - F26.16 | - Tình trạng trạm nối dây đầu vào khi gặp lỗi hai lần |
| - F26.08 | - Module nhiệt khi gặp lỗi lần trước | - F26.17 | - Tổng thời gian chạy khi gặp lỗi lần 2 |

- 8.3  Reset lại khi có lỗi

Trước khi reset, chúng ta phải tìm ra lý do ngay và khắc phục, nếu không có thể làm cho biến tần hư hỏng mãi mãi.

Nếu không thể reset hoặc vẫn còn lỗi sau khi reset, nên tìm nguyên nhân, nếu tiếp tục reset sẽ có thể làm hư hỏng biến tần.

Cần reset 5 phút sau khi biến tần bị quá tải, để bảo vệ biến tần quá nóng.

!

- Để khôi phục lại chế độ chạy bình thường khi có lỗi của biến tần, chúng ta có thể chọn thực hiện theo bất kỳ thao tác nào sau đây:

- Sau khi cài đặt trạm X1~X8 với chức năng reset ngoài (F5.00~F5.07 =11), chúng ta có thể mở sau khi kết nối với COM.

- Khi mã lỗi hiển thị, nhấn      sau khi xác nhận khôi phục lại.

- Reset giao tiếp, vui lòng tham khảo phụ lục

- Ngắt nguồn cấp

- 8.4 Cảnh báo reset

- Khi có báo lỗi, phải xóa nguồn báo lỗi, nếu không biến tần vẫn tiếp tục báo lỗi và không thể reset bằng nút reset.